| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CQFPA 002—2024

T/CQXF

高层建筑电缆井火灾隐患排查治理标准

Standard for Fire Hazard Investigation of Cable Well in High rise Buildings

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

重庆消防协会  发布

- 前   言

本标准化作业指导书是为规范高层建筑电缆井火灾隐患排查治理工作而制定。

制定本标准化作业指导书的目的是使高层建筑电缆井火灾隐患排查治理工作制度化、规范化、科学化，提高高层建筑电缆井火灾隐患排查治理工作水平。

本标准化由xxx提出。

本标准化由xxx负责起草。

本标准化主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx

本标准化审核人：xx

本标准化批准人：xxx

本标准化由xxx归口并负责解释

- 引言

团体标准引言部分主要应体现出其创新性、技术性和特殊性，主要包括以下内容：

——编制标准原因或解决的主要问题；

——标准技术内容的特殊信息或说明，团体标准严于国家标准、行业标准的内容；

——采用同步研究并转化国际标准的草案文件国际标准草案或过程文件、与国外机构签订协议的国外标准不涉及版权的国外协会标准以及国际招标中的事实标准，及与国内外同类标准的主要技术差异，国内外同类标准的应用情况、与之相比的优势；

——与地方标准化主管部门合作，可为区域产业集群服务的产品标准，以双编号的形式互认，以及适用于其他产业相关联的社团组织合作的互认标准等；

——科技成果转化和市场应用的情况；

——参考部门规章、规范性文件。

目  录

前   言	I

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  电缆井环境部分	1

4.1  设计规范	1

4.1.1  自动喷水灭火系统设计要求	1

4.1.2  实验消防栓设计要求	2

4.1.3  供水能力	2

4.1.4  作业环境配置设计要求	2

4.2  验收规范	3

4.2.1  自动喷水灭火系统验收标准	3

4.2.2  实验消防栓设计验收标准	3

4.2.3  作业环境配置验收标准	4

4.3  隐患排查治理标准	4

4.3.1  日常隐患巡视维护标准	4

4.3.2  隐患治理标准化作业流程	5

5 电缆井强电部分	5

5.1  设计规范	5

5.1.1  环境和封堵设计标准	5

5.1.2  防火和防水设计规范	5

5.1.3  通风和照明设计要求	6

5.2  验收规范	6

5.2.1  电缆验收标准	6

5.2.2  分支箱验收标准	8

5.2.3  空开箱验收标准	9

5.3  隐患排查治理标准	10

5.3.1  日常隐患巡视维护标准	10

5.3.2  隐患治理标准化作业流程	11

6  电缆井弱电部分	14

6.1  设计规范	14

6.1.1  环境和封堵设计标准	14

6.1.2  防火和防水设计规范	15

6.1.3  通信线缆及表计设计要求	16

6.2  验收规范	18

6.2.1  作业环境验收标准	18

6.2.2  防水防火设施验收标准	19

6.2.3  通信线缆及计量装置验收标准	20

6.3  隐患排查治理标准	21

6.3.1  日常隐患巡视维护标准	21

6.3.2  隐患治理标准化作业流程	22

附录A 强电井低压电缆及相关设备验收记录	25

附录B 高层建筑电缆井巡视标准化作业指导卡	28

高层建筑电缆井火灾隐患排查治理标准

- 1  范围

本文件规定了高层建筑电缆井火灾隐患排查治理工作过程中电缆井环境部分、电缆井强电部分、电缆井弱电部分排查治理标准。

本标准化指导书适用于重庆市高层建筑电缆井火灾隐患排查治理标准化作业。

- 2  规范性引用文件

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16—2008）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

《建筑防水工程技术规程》（DB33/T1147-2018）

《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）

《建筑工程消防验收规范》（DB33/ 1067—2010）

《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》（GB 50847-2012）

《自动喷水灭火系统》（GB 5135.1-2019）

《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》（GB 12358-2006）

《固定消防给水设备》（GB 27898.1-2011）

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 4  电缆井环境部分

- 4.1  设计规范

- 4.1.1  自动喷水灭火系统设计要求

- 4.1.1.1 喷头基本要求

洒水喷头应满足以下要求：

- 洒水喷头在设计和制造上应保证其不能被轻易调整、拆卸和重装。

- 洒水喷头的外表面应均匀一致,无明显的磕碰伤痕及变形,表面涂、镀层应完整美观。

- 对于边墙型洒水喷头,还应标明水流方向。

- 隐蔽式酒水喷头的装饰盖板上应标有不可涂覆的标记。

- 所有标记应为永久性标记且标志正确、清晰。

- 4.1.1.2  喷头机械性能

喷头机械性能应符合GB/T 5135.1-2019中6.17-6.19的要求。

- 4.1.1.3  喷头安装位置

喷头应均匀分布，确保覆盖所有可能发生火灾的区域，且安装位置应避开灯具、空调等设备。

- 4.1.1.4 管网上排气阀设置

在管道最高点或最不利点设置排气阀，确保管道内无空气滞留，以保证系统正常运行。

- 4.1.2 实验消防栓设计要求

- 4.1.2.1 栓口高度

消防栓口应设置在便于操作的位置，一般离地高度为1.1米至1.3米。

- 4.1.2.2 压力表

消防栓应配备压力表，安装位置应便于读取，以便随时监控系统压力。

- 4.1.3供水能力

- 4.1.3.1气压水罐供水

- 设备的有效水容积不应小于标称值，,补充水容积不应少于150L,缓冲水容积不应少于 150L。

- 4.1.3.2泵组供水

- 稳压泵组应在30s-300s时间内完成补充水容积V的补给。稳压泵组达到125%标称流量时出水口压力不应大于泵组标称工作压力的65%。

- 消防泵组在消防额定工作压力下的流量不应小于消防额定工作流量Q。

- 消防泵组达到150%消防额定工作流量Q时设备出水口压力不应低于消防额定工作压力户的50%。

- 并联运行的消防组按消防额定工作压力力供水时流量不应少于单台泵组在此压力下流量之和的 90%。

- 4.1.4 作业环境配置设计要求

- 4.1.4.1 通风设施

电缆井内应具有良好的通风，防止电缆过热。

- 4.1.4.2 照明设施

电缆井内应设置应急照明，确保停电时作业环境的可见度。

- 4.1.4.3 气体检测警报仪

- 作业环境内应配备气体检测警报仪，在遇到有害气体、可燃气体含量过高或氧气含量较低时应自动发出警报。

- 气体报警仪(以下简称“报警仪”或“检测报警仪”)应由检测器和报警器两部分组成;气体检测报警仪应由检测器、指示器和报警器三部分组成。

- 报警仪的检测器应具有防风雨、防沙、防虫结构,安装方便;报警器应便于安装、操作和监视。

- 应使用耐腐蚀材料制造仪器或在仪器表面进行防腐蚀处理,其涂装与着色不易脱落

- 报警仪处于工作状态时应易于识别。

- 报警仪应易于校正。

- 报警仪应连线到小区物管火灾报警系统。

- 气体检测警报仪性能应符合GB 12358-2006中5.3的要求。

- 4.1.4.4 安全标识

在作业区域内应设置醒目的安全警示和指示标识，标明紧急出口、消防设备位置、高压电缆等区域。

- 4.2 验收规范

- 4.2.1自动喷水灭火系统验收标准

- 4.2.1.1喷头测试

- 检查喷头外观是否完整，是否标明水流方向等标记。

- 使用通用器具检查喷头的装配零件是否松动、可拆卸。

- 检查喷头安装位置是否均匀，是否能够有效覆盖被保护区域。

- 每个喷头均应通过模拟火灾测试，确保其能正常喷水。

- 喷头机械性能试验应按照GB/T 5135.1-2019中7.15-7.17的规定进行。

- 4.2.2.2排气阀检查

- 确保排气阀工作正常，无泄漏现象，能有效排除管道内空气。

- 验证排气阀是否能自动排气，且不影响系统正常运行。

- 4.2.2实验消防栓设计验收标准

- 4.2.2.1栓口高度

使用卷尺进行测量，栓口离地高度为1.1米至1.3米为合格。

- 4.2.2.2栓口压力测试

确保每个消防栓在工作状态下的水压符合设计要求。

- 4.2.2.3配件检查

压力表等配件应安装牢固、读数准确、无漏水现象且安装位置便于数值读取。

- 4.2.3作业环境配置验收标准

- 4.2.3.1通风测试

确保通风设施运行正常，能有效排出热量和有害气体。

- 4.2.3.2照明测试

应急照明能在断电时自动启动，提供足够的照明亮度。

- 4.2.3.3气体检测警报仪

- 气体检测警报仪能够及时检测出有害气体、可燃气体含量过高或氧气含量较低的情况并自动发出警报。

- 检测报警仪应满足以下功能:

- 检测报警仪应对声、光警报装置设置手动自检功能。

- 对于有输出控制功能的检测报警仪,当检测报警仪发出报警信号时,应能启动输出控制功能

- 检测报警仪应连线到小区物管火灾报警系统

- 气体检测警报仪检测误差符合表1要求。

- 检测误差

| 检测对象 | 检测范围 | 检测误差 |
| --- | --- | --- |
| 可燃气体 | 仪器满量程正常测试范围内 | ±10%（显示值）或±5%（满量程）以内，取大 |
| 有毒气体 | 仪器满量程正常测试范围内 | ±10%（显示值）或±5%（满量程）以内，取大 |
| 氧气（报警仪） | 仪器满量程正常测试范围内 | ±0.7%（体积比）以内 |
| 氧气（捡漏报警仪） | 仪器满量程正常测试范围内 | ±5%（体积比）以内 |

- 报警误差应符合表2的要求。

- 报警误差

| 检测对象 | 检测范围 | 检测误差 |
| --- | --- | --- |
| 可燃气体 | 仪器满量程正常测试范围内 | ±15%（报警设定值）以内 |
| 有毒气体 | 仪器满量程正常测试范围内 | ±15%（报警设定值）以内 |
| 氧气（报警仪） | 仪器满量程正常测试范围内 | ±1.0%（体积比）以内 |
| 氧气（捡漏报警仪） | 仪器满量程正常测试范围内 | ±5%（设定值）以内 |

- 4.2.3.4安全标识检查

- 作业区域已合理设置明显的安全警示和指示标识。

- 标识应醒目、牢固，内容清晰可见。

- 4.3 隐患排查治理标准

- 4.3.1日常隐患巡视维护标准

- 4.3.1.2巡视频率

每周至少一次，特殊天气或重大活动期间增加巡视频率。

- 4.3.1.3巡视内容

包括消防设备状态、通信设备运行情况、管道是否损坏、通风和照明设施、环境卫生等。

- 4.3.2隐患治理标准化作业流程

巡视过程中应遵循以下流程：

- 检查管道完整性：确保无破损和泄漏。

- 检查电缆状态：电缆无磨损、接头牢固。

- 记录和报告：将检查结果详细记录，并及时报告异常情况，安排维护和修理。

- 5 电缆井强电部分

- 5.1 设计规范

- 5.1.1 环境和封堵设计标准

- 5.1.1.1 强电井的环境设计标准

- 强电井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定。井内环境应符合下列规定∶

- 强电井应尽量避免潮湿、高温、腐蚀等不利环境。

- 不应与弱电井、电梯井、垃圾井等其他专业管道井共用同一竖井。

- 强电井不应贴邻热力、烟道、热力管道及其他散热量大的场所。

- 强电井的大小应满足布线间隔及各电器设备布置所需尺寸，进深不应小于0.6m。

- 预埋件符合设计标准，安置牢固。

- 井内干净、整洁，无堆积物。

- 5.1.1.2 强电井的封堵设计标准

- 强电井的封堵应符合下列规定：

- 强电井的检查门、电缆穿孔处和各接口处应完全密封。

- 封堵材料具有良好的密封性，且具有防火、防水等性能。

- 封堵设计应确保电缆和电气设备的安全，不得影响其正常运行。

- 5.1.2 防火和防水设计规范

- 5.1.2.1 强电井的防火设计规范

- 强电井的防火需按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019执行，应符合下列要求：

- 强电井与其他设备井道应独立分隔，防止火势通过井道蔓延。

- 强电井井壁的耐火极限不应低于1.00h。

- 强电井的每层楼板处采取防火分隔措施，且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。

- 强电井的检查门应符合下列规定：对于建筑高度大于100m的建筑，应用甲级防火门；其他情况下，门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求。

- 电气线路穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

- 强电井内的电缆应采用耐火或阻燃材料。设置防火隔墙，防火门及其他防火设施，确保火灾发生时能有效阻止火势蔓延。

- 5.1.2.2 强电井的防水设计规范

- 强电井的防水应符合下列要求：

- 强电井与供水井道应独立分隔。

- 强电井的井壁应采用防水涂料或防水卷材进行防水处理。

- 强电井的检查门、电缆穿孔处和各接口处应完全密封。

- 强电井内需设置排水孔，排水功能符合行业要求。

- 强电井的地面应比过道高50mm或采用200mm高的门槛。

- 电缆线路相关构筑物的防水性能应满足设计要求。

- 5.1.3 通风和照明设计要求

- 5.1.3.1 强电井的通风设计要求

- 电井的通风采用机械通风和自然通风相结合的方式，确保井内空气流通，防止高温积聚。通风系统应独立设置。

- 5.1.3.2 强电井的照明设计要求

- 强电井内应设置应急照明和常规照明，确保在正常和紧急情况下均有足够的光线。照明设备应选用防尘、防水、防腐蚀的专用灯具，以适应强电井的特殊环境。

- 5.2 验收规范

- 5.2.1 电缆验收标准

- 强电井电缆验收标准应按现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015和《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022进行。

- 不同电压等级的电力线缆不得共用同一电缆井或电缆桥架布线。

- 导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%。

- 低压电缆桥架质量应符合下列规定：

- 电缆桥架的层间允许最小距离应符合设计要求，当无设计要求时，6kV以下的电力电缆桥架层间允许最小距离为250mm。

- 电缆桥架的规格、支吊跨距、防腐类型应符合设计要求。

- 电缆桥架在每个支吊架上的固定应牢固，连接板的螺栓应紧固，接口应紧密、无错位，螺母应位于电缆桥架的外侧,如图1所示。

图1 电缆桥架

- 电缆支架安装应横平竖直，偏差<5mm，层间距离0.2m左右。

- 电缆桥架转弯处的转弯半径，不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。

- 金属电缆桥架及铁附件必须有可靠的接地，且接地电阻不大于10欧。

- 强电井通道的标识应符合设计要求。当设计无要求时，应在强电井电缆入口处、楼道内强电井门处设置明显的标志或标桩。

- 低压电缆进入强电井时，出入口应封闭，管口应密封。

- 电缆选型必须符合设计要求和使用环境的标准，选用合适额定电压、型号规格的电缆，并有产品合格证。高温环境下应选择耐高温电缆，潮湿环境下应选用耐湿电缆。

- 电缆敷设应平整、无机械损伤，不得交叉。电缆敷设时不得损坏强电井的防水层。

- 电缆应在电缆桥架或线槽内有序排列，间距应均匀，固定牢靠，防止松动。

- 电缆各支点间的距离应符合设计要求。当无设计要求时，不应大于表3的规定。

- 电缆各支点间的距离

| 电缆种类 | 敷设方式：垂直（mm） |
| --- | --- |
| 全塑型 | 1000 |
| 除全塑型外的低压电缆 | 1500 |

- 电缆最小弯曲半径应符合表2.1.11的规定，避免过度弯曲或拉伸。

- 最小弯曲半径

| 电缆种类 | 最小弯曲半径 |
| --- | --- |
| 橡皮绝缘电力电缆 | 10D |
| 塑料绝缘电力电缆 | 12D |
| 铝合金导体电力电缆 | 7D |
| 自容式充油电缆 | 20D |

- 注：表中D为电缆外径。

- 电缆接头和终端应满足下列要求：

- 电缆接头和终端的处理应符合产品说明书和相关规范要求，确保接头牢固、绝缘良好、密封可靠，接地良好。

- 若强电井内并列敷设的电缆存在多处接头，其位置应错开。

- 接头处宜采用防火隔板或防爆盒进行隔离，若有必要加装灭火弹。

- 强电井内电缆及通道的接地应符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016的有关规定。

- 强电井内电缆接头处、分支处和每隔10m处应设置低压电缆标识牌。标识牌应注明电缆电压等级、型号、规格、电源点（台区名称）、负荷点（供电楼栋）、产权分界（公用、专用）。标识牌的字迹应清晰不易脱落。

- 电缆试验需合格：

- 绝缘电阻测试：使用绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘电阻值，对于低压电缆使用1000V摇表测量，绝缘电阻不低于0.5兆欧。

- 耐压测试：对电缆进行耐压试验，以验证其在工作电压下的耐受能力，防止击穿和绝缘破坏。

- 接地连续性测试：检查接地系统的连续性，确保所有接地部分连接良好，避免因接地不良导致的电气事故。

- 记录与文件：

- 运维单位应全过程参与设备到货验收、隐蔽工程及关键环节的中间验收和竣工验收。

- 每一道工序完成后都应进行自检和交接检验，确保各工序的质量符合要求。

- 施工过程中应详细记录每一个环节的施工情况和检测结果，形成完整的施工日志和验收记录（附录A）。

- 5.2.2 分支箱验收标准

- 分支箱验收标准应按现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）和《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022进行。

- 分支箱的外观应无明显损伤，标识清晰，设备铭牌齐全，符合设计图纸及技术文件的要求。

- 箱体内各电器元件数量规格、型号与装箱单相符、外观无变形、无伤痕、无裂纹，产品合格证书、出厂试验报告齐全。

- 分支箱应沿墙整齐排列，同范围箱体下沿标高一致。预留空间满足安全距离及检修空间要求，通常箱体前宜留有不小于0.8m的操作距离，当建筑水平受限时，可利用公用走道满足操作距离的要求。

- 安装应牢固，螺栓应紧固，接线端子无松动，各种电缆及导线应排列整齐；箱体开孔应与导管管径适配；暗装分支箱箱盖应紧贴墙面，箱涂层应完整；箱内回路编号应齐全，并有正确的标识。

- 分支箱应能够适应安装环境的温度、湿度和其他环境条件。还应进行防火、防水、防尘、防腐蚀等性能检查。

- 绝缘和接地：

- 分支箱内的电缆和电线绝缘应良好，无破损，绝缘电阻应符合相关标准的规定。使用1000V摇表测量，绝缘电阻不低于0.5兆欧。

- 分支箱的接地应可靠，接地电阻应符合设计要求，接地线应采用截面合适的导线，并有明确的接地点标识。

- 电气性能测试：分支箱应进行通电测试，检查其在额定电压和额定负载下的工作情况。

- 记录与文件：

- 运维单位应全过程参与设备到货验收、隐蔽工程及关键环节的中间验收和竣工验收。

- 验收时应提供完整的技术文件，包括产品说明书、安装使用手册、测试报告等。

- 验收记录（附录A）应详细记录各项检查结果和测试数据，并由相关人员签字确认。

- 5.2.3 空开箱验收标准

- 空开箱验收标准应按现行国家标准《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）和《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022进行。

- 空开箱的外观应无明显损伤，标识清晰，设备铭牌齐全，符合设计图纸及技术文件的要求箱内各电器元件数量规格、型号与装箱单相符、外观无变形、无伤痕、无裂纹，产品合格证书、出厂试验报告齐全。

- 空开箱应沿墙整齐排列，同范围箱体下沿标高一致。设计有标高要求时，按设计施工；设计无要求时，应满足表5中的要求；预留空间满足安全距离及检修空间要求，通常箱体前宜留有不小于0.8m的操作距离，当建筑水平受限时，可利用公用走道满足操作距离的要求。

- 空开箱底边距地

| 箱体高度（mm） | 底边距地（m） |
| --- | --- |
| 600以内 | 1.5 |
| 600～800 | 1.2 |
| 800～1000 | 1.0 |
| 1000～1200 | 0.8 |
| 1200以上 | 落地安装 |

- 安装应牢固，箱内配线应整齐、无绞接现象；导线连接应紧密、不伤线芯、不断股；垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根，防松垫圈等零件应齐全；箱体开孔应与导管管径适配；暗装空开箱箱盖应紧贴墙面，箱涂层应完整；箱内回路编号应齐全，并有正确的标识。

- 箱内开关动作应灵活可靠。

- 空开箱应能够适应安装环境的温度、湿度和其他环境条件。还应进行防火、防水、防尘、防腐蚀等性能检查。

- 绝缘和接地：

- 箱内的电缆和电线绝缘应良好，无破损，绝缘电阻应符合相关标准的规定。使用1000V摇表测量，绝缘电阻不低于0.5兆欧。

- 空开箱的接地应可靠，接地电阻应符合设计要求，接地线应采用截面合适的导线，并有明确的接地点标识。箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。按空开箱数量抽查10％，且不得少于1台。

- 电气性能测试：

- 对设备进行通电测试，确认设备在额定电压和额定负载下的工作状态。监测设备的运行温度、电流、电压等参数，确保正常。

- 对漏电保护器的动作特性和可靠性进行检查，确保其灵敏可靠。

- 记录与文件：

- 运维单位应全过程参与设备到货验收、隐蔽工程及关键环节的中间验收和竣工验收。

- 验收时应提供完整的技术文件，包括产品说明书、安装使用手册、测试报告等。

- 验收记录（附录A）应详细记录各项检查结果和测试数据，并由相关人员签字确认。

- 5.3 隐患排查治理标准

- 5.3.1 日常隐患巡视维护标准

- 5.3.1.1 强电井巡视标准

- 强电井的巡视应按照附录B高层建筑电缆井巡视标准化作业指导卡进行，定期巡视周期为一个季度，对重新施工、发生过火灾、缺陷隐患严重等情况的小区应缩短巡视周期。

- 强电井环境巡视的主要内容：

- 检查门是否上锁。

- 井内机械通风、照明、排水、消防、监控等系统或设备是否运行正常，是否存在温湿度超标、通风不良、杂物堆积、火灾、坍塌、盗窃、积水等隐患。

- 测量并记录气体成分和含量。

- 井内外是否存在未经批准的施工。

- 是否与其他管道井共井。

- 封堵是否严密，是否使用防火、防水材料，防小动物措施是否完善。

- 5.3.1.2 低压电缆巡视标准

- 低压电缆巡视的主要内容：

- 电力电缆桥架、支架是否存在损坏、锈蚀现象，是否出现倾斜、基础下沉等现象，固定是否牢固，封堵是否严密，桥架与强电井之间是否产生裂缝和错位现象。

- 电缆是否变形、破损，温度是否过高。

- 电缆是否使用阻燃材料，防火措施是否完备。

- 电缆、通道及附件各标识牌是否齐全、清晰、正确。

- 电缆敷设是否规范，有无交叉。

- 接头部位接触是否良好，有无放电、过热现象。

- 接头处是否有短路接地及杂物。

- 接头处防火隔板或防爆盒是否正常。

- 5.3.1.3 分支箱和空开箱巡视标准

- 分支箱和空开箱巡视的主要内容：

- 箱体有无损坏、箱盖是否完整，封堵是否严密。

- 箱体安装位置是否符合规范，接地是否可靠。

- 箱内电缆进出线有无破损，接头部位接触是否良好，有无放电、过热现象，同一端子上的导线连接不应多于2根。

- 箱内设备温度是否过高。

- 箱内设备是否正常，有无异响。标识牌是否齐全、清晰、正确，标识是否齐全，与对侧端标识是否对应。

- 5.3.1.4 强电井维护标准

- 强电井维护的主要内容：

- 更换损坏的锁具，并将钥匙交由物业保管。

- 修复强电井内机械通风、照明、排水、消防、监控等损坏的设备。

- 封堵电缆孔洞，补全、修复防火阻燃、防水措施。

- 修复、更换锈蚀、损坏的电缆桥架、支架。

- 修复、补全标识牌。

- 清理井内杂物。

- 修复有轻微破损的外护套、接头保护盒。

- 清除分支箱、空开箱柜体污秽，修复锈蚀、油漆剥落的箱体。

- 修复存在连接松动、接地不良等缺陷的接地引下线。

- 按巡视周期开展红外测温。

- 5.3.2 隐患治理标准化作业流程

- 5.3.2.1 人员安排

- 根据辖区内高层建筑的网络划分，明确设备主人制，每名网格员固定相应的小区及楼栋，负责高层建筑强电井的巡视、隐患跟踪治理及下发隐患整改通知书，客户（物业）负责对隐患进行维护整改。人员安排如表6所示。

- 人员安排

| 序号 | 人员类别 | 职责 | 人员要求 | 作业人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格员（工作负责人） | 1）对巡视工作全面负责； 2）负责向工作人员及物业交代验收任务和安全注意事项； 3）监护工作人员进行现场巡视； 4）告知客户（物业）隐患并跟踪治理。 | 1）身体状况、精神状态良好，个人工作服及安全用具齐全。 2）具备必要的电气知识，掌握本专业技能及《国家电网公司电力安全工作规程（配电部分）》的相关知识。 3）具备巡视工作经验，熟悉本标准规范。 | 1 |
| 2 | 工作人员 | 1）严格按巡视标准化指导卡进行工作； 2）发现隐患时，及时汇报工作负责人并做好记录； 3）下发隐患整改通知书。 |  | 根据需要确定人数 |
| 3 | 客户（物业） | 1）严格按巡视标准化指导卡进行工作； 2）发现隐患时，及时汇报工作负责人并做好记录； 3）下发隐患整改通知书。 | 具备强电井相关设备维护技术水平。 | 1 |

- 5.3.2.2 准备工作

- 根据巡视周期开展巡视维护工作，准备工作内容及标准见表7，巡视所需工器具及仪器仪表见表8。

- 准备工作内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工前，准备好标准化作业指导卡、相关图纸及相关技术资料、工器具与仪器仪表等。 | 仪器仪表、工器具应试验合格，材料应齐全，图纸及资料应附合现场实际情况。 |  |
| 2 | 根据本次作巡视性质确定好巡视人员。 | 参与巡视的人员应熟练掌握相关巡视标准，具备维护水平。 |  |
| 3 | 巡视前，交代工作内容、巡视范围和安全注意事项。 | 要求所有巡视人员都明确本次工作的作业内容、巡视维护标准及安全注意事项。 |  |

- 工器具与仪器仪表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人劳保用具 |  | 套 | 每人一套 | 安全帽、工作服、绝缘靴等 |
| 2 | 数码像机 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 望远镜 |  | 只 | 根据需要 |  |
| 4 | 近电报警器 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 照明工具 |  | 只 | 根据需要 |  |
| 6 | 万用表 |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 兆欧表 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 测量工具 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 防毒面具 |  | 套 | 根据需要 |  |
| 10 | 气体测试仪 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 便携式强排风扇 |  | 台 | 根据需要 |  |

- 5.3.2.3 危险点分析与预防控制措施

- 表9规定了强电井巡视过程中的危险点与控制措施。

- 危险点分析与预防控措施

| 序号 | 防范类型 | 危险点 | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 1）误登带电设备 | 需登高检查时，必须有人监护，验收设备时应与有电部位保持足够的安全距离。 |
| 2 |  | 2）误入带电间隔 | 巡视时必须有人监护，防止误碰有电设备。 |
| 3 |  | 3）误操作 | 现场验收需进行倒闸操作，应有专人监护，进入配电室应随手关门。 |
| 4 | 高处坠落 | 1）登高 | 需攀登构架检查时，应系好安全带。 |
|  |  |  | 使用梯子检查时，应先固定牢靠。 |
| 5 | 其它伤害 | 1）身体刮伤 | 进入强电井时，要有充足的照明设备，注意个人防护，防止被碰伤或刮伤。 |
| 6 |  | 2）有毒气伤人 | 进入强电井时，应做好预防缺氧或有毒气体的准备，必要时带上防毒面具或口罩。 |

- 5.3.2.4 危险点分析与预防控制措施

- 强电井隐患治理流程如图2所示。

安排人员、准备作业指导卡、检查工器具和仪器仪表。

现场分工、交代巡视内容和安全注意事项。

按照标准化作业指导卡，对强电井进行全面巡视。

对整改处理结果进行检查。

向客户（物业）下发隐患整改通知书。

按附录C《高层建筑电缆井巡视线上标准化流程》汇总。

检查合格后，将本次巡视整理在册。

图2  强电井隐患治理流程

- 6  电缆井弱电部分

- 6.1  设计规范

- 6.1.1  环境和封堵设计标准

- 6.1.1.1  弱电井的环境设计标准

- 弱电井的面积应根据设备的数量、进出线的数量、设备安装、检修等因素确定。井内环境应符合下列规定∶

- 弱电井应尽量避免潮湿、高温、腐蚀等不利环境。

- 不应与弱电井、电梯井、垃圾井等其他专业管道井共用同一竖井，当受条件限制需合用时，弱电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。

- 弱电井不应贴邻热力、烟道、热力管道及其他散热量大的场所。

- 弱电井的大小应满足布线间隔及各电器设备布置所需尺寸，进深不应小于0.6m。

- 预埋件符合设计标准，安置牢固。

- 井内干净、整洁，无堆积物。

- 6.1.1.2  弱电井的封堵设计标准

通信线路和各类管道穿过弱电井井壁的空隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求，贯穿孔口的防火封堵应符合下列标准：

- 环形间隙应采用无机或有机防火封堵材料封堵；或采用矿物棉等背衬材料填塞并覆盖有机防火封堵材料；或采用防火封堵板材封堵，并在管道与防火封堵板材之间的缝隙填塞有机防火封堵材料。

- 贯穿部位附近存在可燃物时，被贯穿体两侧长度各不小于1.0m范围内的管道应采取防火隔热措施。

- 6.1.2  防火和防水设计规范

- 6.1.2.1  弱电井的防火设计标准

- 弱电井的防火应符合下列要求：

- 电井的开口处应该设置防火阀门以保护设施。

- 竖井的井壁应为耐火极限不低于1h的非燃烧体。竖井内各层钢筋混凝土楼板或钢结构楼板应做防火密封隔离，线缆穿过楼板或井壁应采用与楼板、井壁耐火等级相同的防火堵料封堵。

- 对于环形间隙较大的贯穿孔口，宜选用无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵板材、阻火包带、阻火圈等及其组合。

- 建筑防火封堵的背衬材料应为不燃材料，并宜结合防火封堵部位的特点、防火封堵材料及封堵方式选用。当背衬材料采用矿物棉时，矿物棉的容重不应低于80kg/m3，熔点不应小于1000℃，并应在填塞前将自然状态的矿物棉预先压缩不小于30%后再挤入相应的封堵位置。

- 当采用无机堵料时，无机堵料的厚度应与贯穿孔口的厚度一致，封堵后的缝隙应采用有机防火封堵材料填塞，且填塞深度不应小于15mm。

- 当采用柔性有机堵料时，柔性有机堵料的填塞深度应与建筑缝隙或环形间隙的厚度一致，长度应为建筑缝隙或环形间隙的全长。当配合矿物棉等背衬材料使用时，柔性有机堵料的填塞深度不应小于15mm，长度应为建筑缝隙或环形间隙的全长，建筑缝隙或环形间隙的内部应采用矿物棉等背衬材料完全填塞。

- 当采用防火密封胶时，应配合矿物棉等背衬材料使用，防火密封胶的填塞深度不应小于15mm，长度应为建筑缝隙或环形间隙的全长，建筑缝隙或环形间隙的内部应采用矿物棉等背衬材料完全填塞。当建筑缝隙或环形间隙的宽度大于或等于50mm时，防火密封胶的填塞深度不应小于25mm。

- 应为建筑缝隙的全长，宽度应大于建筑缝隙的宽度，并应在建筑缝隙的内部用矿物棉等背衬材料完全填塞。防火密封漆的搭接宽度不应小于20mm。

- 当采用阻火包或阻火模块时，应交错密实堆砌，并应在封堵后采用有机防火封堵材料封堵相应部位的缝隙。

- 当采用防火封堵板材时，板材周边及搭接处应采用有机防火封堵材料封堵；当采用盖板式安装时，板材的周边还应采用金属锚固件固定，锚固件的间距不宜大于150mm。

- 当采用泡沫封堵材料时，其封堵厚度应与贯穿孔口的厚度一致。

- 当采用阻火包带或阻火圈时，对于水平贯穿部位，应在该部位的两侧分别设置阻火包带或阻火圈；对于竖向贯穿部位，宜在该部位下侧设置阻火包带或阻火圈；对于腐蚀性场所的贯穿部位，宜采用阻火包带。

- 当防火封堵组件及贯穿物的刚性不足时，应在水平贯穿部位两侧或竖向贯穿部位下侧采用钢丝网、不燃性板材或支架等支撑固定。钢丝网、不燃性板材或支架等支撑及其与墙体、楼板或其他结构间的固定件应采取防火保护措施。

- 当被贯穿体具有空腔结构时，应采取防止防火封堵材料或组件变形影响封堵效果的措施。

- 楼板上贯穿孔口的防火封堵组件不应承受其他外荷载；对于面积较大的封堵部位，应采取在封堵部位周围设置栏杆等防护措施，并应设置明显的标志。

- 无机堵料、柔性有机堵料、防火密封胶、泡沫封堵材料等防火封堵材料的燃烧性能、理化性能及防火封堵组件的耐火性能，应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB23864的有关规定。阻火圈的燃烧性能、理化性能和耐火性能应符合现行行业标准《塑料管道阻火圈》GA304的有关规定。

- 6.1.2.2  弱电井的防水设计标准

- 弱电井的防水应符合下列要求：

- 弱电井与供水井道应独立分隔。

- 弱电井的井壁应采用防水涂料或防水卷材进行防水处理。

- 弱电井的检查门、通信线缆穿孔处和各接口处应完全密封。

- 弱电井内需设置排水孔，排水功能符合行业要求。

- 弱电井的地面应比过道高50mm或采用200mm高的门槛。

- 弱电井内进行防水设防的区域不应跨越变形缝等可能出现较大变形的部位。

- 6.1.3通信线缆及表计设计要求

6.1.3.1  通信配管设计要求

弱电井内通信配管设计应符合下列要求：

- 高层弱电井宜采用通信线缆竖井与暗管敷设相结合的方式；

- 弱电井内应根据实际需求，合理配置通信线缆竖井、线缆桥架、楼板预留孔和线缆预埋金属管群；

- 当采用通信线缆竖井敷设方式时，电话、数据以及光缆等通信线缆不应与水管、燃气管、热力管等管道共用同一竖井；

- 通信线缆竖井的各层楼板上，应预留孔洞或预埋外径不小于76mm的金属管群或套管；孔洞或金属管群在通信线缆敷设完毕后，应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧材料作防火封堵；

- 配线箱(分线箱)及通信线缆竖井，宜设置在弱电井内通信业务相对集中，且通信配管便于敷设的地方；配线箱(分线箱)不宜设置在楼梯踏步边的侧墙上；

- 当采用有源通信配线箱(有源分线箱)时，宜在箱内右下角设置1只220V单相交流带保护接地的电源插座；

- 暗装通信配线箱(分线箱)，箱底距地宜为0.5～1.8m；明装通信配线箱(分线箱)，箱底距地宜为1-3～2.0re；暗装通信过路箱，箱底距地宜为0.3～0.5m；

- 弱电井内通信配线电缆的保护导管，在地下层、首层和潮湿场所宜采用壁厚不小于2mm的金属导管，在其他楼层、墙内和干燥场所敷设时，宜采用壁厚不小于1.5mm的金属导雷；穿放电缆时直线管的管径利用率宜为50％～60％，弯曲管的管径利用率宜为40％～50％；

- 弱电井内用户电话线的保护导管宜采用管径25mm及以下的管材，在地下室、底层和潮湿场所敷设时宜采用壁厚大于2mm金属导管；在其他楼层、墙内和干燥场所敷设时，宜采用壁厚不小于1.5mm的薄壁钢导管或中型难燃刚性聚乙烯导管；穿放对绞用户电话线的导管截面利用率宜为20％～25％，穿放多对用户电话线或4对对绞电缆的导管截面利用率宜为25％～30％；

- 弱电井内敷设的通信配线电缆或用户电话线宜采用金属线槽，线槽内不宜与其他线缆混合布放，其布放线缆的总截面利用率宜为30％～50％；

- 弱电井内有严重腐蚀的场所，不宜采用金属导管和金属线槽；

- 弱电井内暗管敷设不应穿越非通信类设备的基础；

- 弱电井内暗导管在必须穿越的弱电井变形缝处，应设补偿装置；

- 弱电井内通信线缆与电力电缆及其他干扰源的间距，应符合《商用大楼电信通道和间距标准》TIA／EIA569标准；

- 在有电磁干扰的场合或有抗外界电磁干扰需求的场所，其通信配管必须全程采用金属导管或封闭式金属线槽，并应将线路中各金属配线箱、过路箱、线槽、导管及插座出线盒的金属外壳全程连续导通及接地。

- 6.1.3.2  通信线缆设计要求

弱电井内通信配线设计应符合下列要求：

- 弱电井内通信配线设计宜采用直接配线方式，当弱电井占地体型和单层面积较大时可采用交接配线方式。

- 弱电井内通信配线电缆应采用非填充型铜芯铝塑护套市内通信电缆（HYA），或采用综合布线大对数铜芯对绞电缆。

- 弱电井内光缆的规格、程式、型号应符合设计要求。

- 弱电井内竖向（垂直）电缆配线管允许穿放多根电缆，横向（水平）电缆配线管应一根电缆配线管穿放一条电缆。

- 通信配线电缆不宜与用户线合穿一根电缆配线管，电缆配线管内不得合穿其它非通信线缆。

- 6.1.3.3  计量装置设计要求

高层建筑小区居民用电按“一户一表”配置，并采用“集中装表、分户控制”原则安装。电能计量装置的设置应保证电气安全、计量准确以及装置的可靠性和封闭性，避免扰民，方便客户使用，并考虑供电部门对计量装置抄表、换表等日常维护因素。电能表、互感器等计量设备应设置在电能计量柜或电能计量箱内。弱电井内计量装置设计应符合下列要求：

- 每套住宅用电负荷不超过 12kW 时，宜采用单相电源进线；用电负荷超过 12kW 时,宜釆用三相电源进线。安装在电气竖井内的计量箱箱底距地宜为 1.8m，箱底上沿距地不宜高于2.0m。

- 各类电能计量表箱应按国家和电力行业相关技术标准制造，并经当地供电部门确认后使用。表箱内应设进线开关电能计量表及分路出线开关。进线开关应具备隔离、过载保护、及短路保护等功能。

- 电能计量表计的配置应符合国家及行业技术标准和规范，使用经法定计量检定机构检定合格的电能表。

- 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装，箱的上沿距地不宜高于2.0m，箱体安装位置应有良好的防紫外线、防震动等措施。计量箱的安装应不妨碍通道正常通行并满足箱门开启及其它安全要求。

- 多层居民住宅按单元设置表箱，表箱内可设置不大于12只单相表位或6只三相表位，每单元应预留2只表位用于公共设施与电能信息采集，表箱之间要预留智能采集管线。各类表箱宜考虑单、三相电能表互换的可能性。

- 6.2 验收规范

- 6.2.1 作业环境验收标准

电缆井、管道井电缆井、管道井的检查门及缝隙、孔洞封堵应符合设计文件及现行国家工程建设消防技术标准的要求。

验收方法：资料核查，现场检查。查验隐蔽工程施工记录、产品燃烧性能证明文件；按楼层（防火分区）总数不少于20%抽查，且不得少于5层（个）, 总数少于5层（个）的 全数检查，抽查楼层（防火分区）的检查点不少于3处。

防火封堵工程完成后，施工单位应组织进行施工质量自查、自验。自查、自验后，应向建设单位提交下列文件：

- 防火封堵工程竣工报告。

- 防火封堵材料、组件的检测合格报告。

- 施工过程检查记录。

- 隐蔽工程验收记录。

- 施工完成后的自查、自验记录。

建筑缝隙防火封堵的材料选用、构造做法等应下列符合设计和施工要求：

- 检查防火封堵的外观。

检查数量：全数检查。

- 检检查防火封堵的宽度。

检查数量：每个防火分区抽查查方法：直观检查有无脱落、变形、开裂等现象。

建筑缝隙封堵总数的20%，且不少于5处，每处取5个点。当同类型防火封堵少于5处时，应全部检查。

检查方法：直尺测量缝隙封堵的宽度，取5个点的平均值。

- 检查防火封堵的深度。

检查数量：每个防火分区抽查建筑缝隙封堵总数的20%，且不少于5处，每处现场取样5个点。当同类型防火封堵少于5处时，应全部检查。

检查方法：游标卡尺测量取样的材料厚度。

- 检查防火封堵的长度。

检查数量：每个防火分区抽查建筑缝隙封堵总数的20%，且不少于5处，每处现场取样5个点。当同类型防火封堵少于5处时，应全部检查。

检查方法：直尺或卷尺测量封堵部位的长度。

贯穿孔口防火封堵的材料选用、构造做法等应符合设计和施工要求。

- 检查防火封堵的外观。

检查数量：全数检查。

检查方法：直观检查有无脱落、变形、开裂等现象。

- 检查防火封堵的宽度。

检查数量：每个防火分区抽查贯穿孔口封堵总数的30%，且不少于5处，每处取3个点。

当同类型防火封堵少于5个时，应全部检查。

检查方法：直尺测量贯穿孔口的宽度。

- 检查防火封堵的深度。

检查数量：每个防火分区抽查贯穿孔口封堵总数的30%，且不少于5处，每处取3个点。当同类型防火封堵少于5处时，应全部检查。

检查方法：游标卡尺测量取样的材料厚度，取3个点的平均值。

当柔性有机堵料、防火密封胶、防火密封漆等防火封堵材料的长度、厚度和宽度现场抽样测量负偏差值的个数不超过抽验点数的5%时，可判定该类防火封堵合格，但应整改不合格的部位；当超过5%时，应判定该类防火封堵不合格，并应对同类防火封堵全数检查，不合格部位应在整改后重新验收。
    当无机堵料、泡沫封堵材料、阻火包、防火封堵板材、阻火模块等防火封堵材料的外观检查不合格的个数不超过抽验点数的10%时，可判定该类防火封堵合格，但应整改不合格的部位；当超过10%时，应判定该类防火封堵不合格，并应对同类防火封堵全数检查，不合格部位应在整改后重新验收。

- 6.2.2  防水防火设施验收标准

电井的设置位置及其耐火性能应符合设计文件及现行国家工程建设消防技术标准的要求。

验收方法：资料核查，现场检查。按楼层（防火分区）总数不少于20%抽查，且不得少于5层（个）, 总数少于5层（个）的全数检查，抽查楼层（防火分区）的检查点不少于3处。

防水工程施工完成后应按规定程序和组织方式进行质量验收。

防水工程验收时，应核验下列文件和记录：

- 设计施工图、图纸会审记录、设计变更文件。

- 材料的产品合格证、质量检验报告、进场材料复验报告。

- 施工方案。

- 隐蔽工程验收记录。

- 工程质量检验记录、渗漏水处理记录。

- 淋水、蓄水或水池满水试验记录。

- 施工记录。

- 质量验收记录。

防水工程质量检验合格判定标准应符合表2.2.1的规定。

表2.2.1  防水工程质量检验合格判定标准

防火防水工程检验批质量验收合格应符合下列规定：

- 主控项目的质量应经抽查检验合格。

- 一般项目的质量应经抽查检验合格。有允许偏差值的项目，其抽查点应有80%或以上在允许偏差范围内，且最大偏差值不应超过允许偏差值的1.5倍。

- 应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

- 6.2.3 通信线缆及计量装置验收标准

- 6.2.3.1  通信线缆验收标准

通信线缆竣工验收技术资料应内容齐全、数据准确，并应包括下列内容：

- 安装工程量。

- 工程说明。

- 设备、器材明细表。

- 竣工图纸。

- 测试记录。

- 工程变更、检查记录及施工过程中的洽商记录。

- 随工验收记录。

- 隐蔽工程签证。

- 工程决算。

- 6.2.3.2  计量装置验收标准

电能计量装置投运前验收的项目及内容是：技术资料、现场核查、验收试验、验收结果的处理。

电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织，以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主，当地供电企业配合，涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收；发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。

验收的技术资料如下：

- 电能计量装置计量方式原理接线图，一、二次接线图，施工设计图和施工变更资料。

- 电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书。

- 计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书。

- 二次回路导线或电缆的型号、规格及长度。

- 电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等。

- 高压电气设备的接地及绝缘试验报告。

- 施工过程中需要说明的其他资料。

现场核查内容如下：

- 计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符。

- 产品外观质量应无明显瑕疵和受损。

- 安装工艺质量应符合有关标准要求。

- 电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。

验收试验：

- 检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。

- 电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。

- 接线正确性检查。

- 电流、电压互感器现场检验。

验收结果的处理：

- 经验收的电能计量装置应由验收人员及时实施封印。封印的位置为互感器二次回路的各接线端子、电能表接线端子、计量柜(箱)门等；实施铅封后应由运行人员或用户对铅封的完好签字认可。

- 经验收的电能计量装置应由验收人员填写验收报告，注明"计量装置验收合格"或者"计量装置验收不合格"及整改意见，整改后再行验收。

- 验收不合格的电能计量装置禁止投入使用。

- 验收报告及验收资料应归档。

- 6.3  隐患排查治理标准

- 6.3.1  日常隐患巡视维护标准

- 6.3.1.1  弱电井环境巡视的主要内容：

- 检查门是否上锁。

- 井内机械通风、照明、排水、消防、监控等系统或设备是否运行正常，是否存在温湿度超标、通风不良、杂物堆积、火灾、坍塌、盗窃、积水等隐患。

- 测量并记录气体成分和含量。

- 井内外是否存在未经批准的施工。

- 是否与其他管道井共井。

- 封堵是否严密，是否使用防火、防水材料，防小动物措施是否完善。

- 6.3.1.2  通信线缆巡视的主要内容：

- 通信线缆桥架、支架是否存在损坏、锈蚀现象，是否出现倾斜、基础下沉等现象，固定是否牢固，封堵是否严密，桥架与弱电井之间是否产生裂缝和错位现象。

- 通信线缆是否变形、破损，温度是否过高。

- 通信线缆是否使用阻燃材料，防火措施是否完备。

- 通信线缆、通道及附件各标识牌是否齐全、清晰、正确。

- 电缆敷设是否规范，有无交叉。

- 接头处是否有短路接地及杂物。

- 接头处防火隔板或防爆盒是否正常。

- 6.3.1.3  电能计量装置巡视的主要内容：

- 计量箱有无损坏、箱盖是否完整。

- 计量箱安装位置是否符合规范。

- 电能表是否出现黑屏、欠压、无法通信等现象。

- 电能表是否损坏。

- 电能表封印是否被破坏。

- 6.3.1.4  弱电井维护的主要内容：

- 更换损坏的锁具，并将钥匙交由物业保管。

- 修复弱电井内机械通风、照明、排水、消防、监控等损坏的设备。

- 封堵桥架孔洞，补全、修复防火阻燃、防水措施。

- 修复、更换锈蚀、损坏的电缆桥架、支架。

- 修复、补全标识牌。

- 清理井内杂物。

- 更换出现故障的计量装置。

- 6.3.2  隐患治理标准化作业流程

- 6.3.2.1  人员安排

根据辖区内高层建筑的网络划分，明确设备主人制，每名网格员固定相应的小区及楼栋，负责高层建筑弱电井的巡视、隐患跟踪治理及下发隐患整改通知书，客户（物业）负责对隐患进行维护整改。人员安排如表3.2.1所示。

- 表3.2.1 人员安排

| 序号 | 人员类别 | 职责 | 人员要求 | 作业人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格员 （工作负责人） | 1）对巡视工作全面负责； 2）负责向工作人员及物业交代验收任务和安全注意事项； 3）监护工作人员进行现场巡视； 4）告知客户（物业）隐患并跟踪治理。 | - 1）身体状况、精神状态良好，个人工作服及安全用具齐全。 - 2）具备必要的通信知识、电气知识，掌握本专业技能及《电能计量装置技术管理规程》的相关知识。 - 3）具备巡视工作经验，熟悉本标准规范。 | 1 |
| 2 | 工作人员 | 1）严格按巡视标准化指导卡进行工作； 2）发现隐患时，及时汇报工作负责人并做好记录； 3）下发隐患整改通知书。 |  | 根据需要确定人数 |
| 3 | 客户（物业） | 1）严格按巡视标准化指导卡进行工作； 2）发现隐患时，及时汇报工作负责人并做好记录； 3）下发隐患整改通知书。 | 1）具备弱电井相关设备维护技术水平。 | 1 |

- 6.3.2.2  准备工作

根据巡视周期开展巡视维护工作，准备工作内容及标准见表3.2.2-1，巡视所需工器具及仪器仪表见表3.2.2-2。

- 表3.2.2-1准备工作内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工前，准备好标准化作业指导卡、相关图纸及相关技术资料、工器具与仪器仪表等。 | 仪器仪表、工器具应试验合格，材料应齐全，图纸及资料应附合现场实际情况。 |  |
| 2 | 根据本次作巡视性质确定好巡视人员。 | 参与巡视的人员应熟练掌握相关巡视标准，具备维护水平。 |  |
| 3 | 巡视前，交代工作内容、巡视范围和安全注意事项。 | 要求所有巡视人员都明确本次工作的作业内容、巡视维护标准及安全注意事项。 |  |

表3.2.2-2 工器具与仪器仪表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人劳保用具 |  | 套 | 每人一套 | 安全帽、工作服、绝缘靴等 |
| 2 | 数码像机 |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 望远镜 |  | 只 | 根据需要 |  |
| 4 | 近电报警器 |  | 只 | 1 |  |
| 5 | 照明工具 |  | 只 | 根据需要 |  |
| 6 | 万用表 |  | 只 | 1 |  |
| 7 | 兆欧表 |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 测量工具 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 防毒面具 |  | 套 | 根据需要 |  |
| 10 | 气体测试仪 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 便携式弱排风扇 |  | 台 | 根据需要 |  |

- 6.3.2.3  危险点分析与预防控制措施

- 弱电井巡视过程中的危险点与控制措施见表3.2.3

- 表3.2.3危险点分析与预防控措施

| 序号 | 防范类型 | 危险点 | 防控措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触电 | 1）误登带电设备 | 需登高检查时，必须有人监护，验收设备时应与有电部位保持足够的安全距离。 |
| 2 |  | 2）误入带电间隔 | 巡视时必须有人监护，防止误碰有电设备。 |
| 3 |  | 3）误操作 | 现场验收需进行倒闸操作，应有专人监护，进入配电室应随手关门。 |
| 4 | 高处坠落 | 1）登高 | 需攀登构架检查时，应系好安全带。 |
|  |  |  | 使用梯子检查时，应先固定牢靠。 |
| 5 | 其它伤害 | 1）身体刮伤 | 进入弱电井时，要有充足的照明设备，注意个人防护，防止被碰伤或刮伤。 |
| 6 |  | 2）有毒气伤人 | 进入弱电井时，应做好预防缺氧或有毒气体的准备，必要时带上防毒面具或口罩。 |

- 6.3.2.4  隐患治理流程图

- 弱电井隐患治理流程如图3.2.4所示。

安排人员、准备作业指导卡、检查工器具和仪器仪表。

现场分工、交代巡视内容和安全注意事项。

按照标准化作业指导卡，对弱电井进行全面巡视。

对整改处理结果进行检查。

向客户（物业）下发隐患整改通知书。

按附录C《高层建筑电缆井巡视线上标准化流程》汇总。

检查合格后，将本次巡视整理在册。

图3.2.4 弱电井隐患治理流程

- 附录A  强电井低压电缆及相关设备验收记录

- 表A.1 强电井低压电缆及相关设备验收记录

| 验收项目 | 验收内容 |  |  |  | 验收情况 (合格√ 不合格χ) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 1）批准的规划线路图和电缆路径协议文件； |  |  |  |  |  |
|  | 2）设计的施工图和竣工图； |  |  |  |  |  |
|  | 3）强电井环境、封堵、防火等符合设计要求； |  |  |  |  |  |
|  | 4）竣工时有隐蔽工程的签证记录； |  |  |  |  |  |
|  | 5）电气试验符合要求（有试验报告） |  |  |  |  |  |
| 布线 | 1）不同电压等级的电力线缆不得共用同一电缆井或电缆桥架布线。 |  |  |  |  |  |
|  | 2）导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%。 |  |  |  |  |  |
| 电缆通道 | 1）低压电缆桥架层间允许最小距离为250mm； |  |  |  |  |  |
|  | 2 电缆桥架的规格、支吊跨距、防腐类型符合设计要求； |  |  |  |  |  |
|  | 3）电缆桥架在每个支吊架上的固定牢固，连接板的螺栓紧固，接口应紧密、无错位，螺母位于电缆桥架的外侧； |  |  |  |  |  |
|  | 4）电缆支架安装横平竖直，偏差<5mm，层间距离0.2m左右； |  |  |  |  |  |
|  | 5）电缆桥架转弯处的转弯半径，不小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 |  |  |  |  |  |
|  | 6）金属电缆桥架及铁附件有可靠的接地，且接地电阻不大于10欧。 |  |  |  |  |  |
|  | 7）强电井通道的标识符合设计要求。当设计无要求时，应在强电井电缆入口处、楼道内强电井门处设置明显的标志或标桩。 |  |  |  |  |  |
|  | 8）低压电缆进入强电井时，出入口封闭，管口密封。 |  |  |  |  |  |
| 电缆选型 | 1）电缆选型符合设计要求和使用环境的标准，选用合适额定电压、型号规格的电缆，并有产品合格证。 |  |  |  |  |  |
| 电缆敷设 | 1）电缆敷设平整、无机械损伤，不得交叉，不得损坏强电井的防水层。 |  |  |  |  |  |
|  | 2）电缆应在电缆桥架或线槽内有序排列，间距应均匀，固定牢靠，防止松动。 |  |  |  |  |  |
|  | 3）电缆各支点间的距离应符合设计要求，全塑型不应大于1000mm，其余不应大于1500mm。 |  |  |  |  |  |
|  | 4）电缆最小弯曲半径应符合标准。 |  |  |  |  |  |
| 电缆接头及终端 | 1）电缆接头和终端的处理应符合产品说明书和相关规范要求，接头牢固、绝缘良好、密封可靠，接地良好。 |  |  |  |  |  |
|  | 2）并列敷设的电缆存在多处接头，其位置应错开。 |  |  |  |  |  |
|  | 3）接头处采用防火隔板或防爆盒进行隔离。 |  |  |  |  |  |
| 接地 | 1）强电井内电缆及通道的接地应符合《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016的有关规定。 |  |  |  |  |  |
| 标识 | 1）强电井内电缆接头处、分支处和每隔10m处应设置低压电缆标识牌。标识牌应注明电缆电压等级、型号、规格、电源点（台区名称）、负荷点（供电楼栋）、产权分界（公用、专用）。字迹清晰不易脱落。 |  |  |  |  |  |
| 电缆试验 | 1）使用1000V摇表测量，绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |  |  |  |  |  |
|  | 2）电缆耐压试验合格。 |  |  |  |  |  |
|  | 3）所有接地部分连接良好。 |  |  |  |  |  |
| 分支箱 | 1）分支箱的外观无明显损伤，标识清晰，设备铭牌齐全，符合设计图纸及技术文件的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 2）箱体内各电器元件数量规格、型号与装箱单相符、外观无变形、无伤痕、无裂纹，产品合格证书、出厂试验报告齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 3）分支箱应沿墙整齐排列，同范围箱体下沿标高一致。预留空间满足安全距离及检修空间要求，箱体前留有不小于0.8m的操作距离或利用公用走道满足操作距离的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 4）安装牢固，螺栓紧固，接线端子无松动，各种电缆及导线排列整齐；箱体开孔应与导管管径适配；暗装分支箱箱盖应紧贴墙面，箱涂层应完整；箱内回路编号应齐全，并有正确的标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 5）能够适应安装环境的温度、湿度和其他环境条件。具备防火、防水、防尘、防腐蚀等性能。 |  |  |  |  |  |
|  | 6）箱内的电缆和电线绝缘良好，无破损。使用1000V摇表测量，绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |  |  |  |  |  |
|  | 7）分支箱的接地可靠，接地电阻应符合设计要求，接地线应采用截面合适的导线，并有明确的接地点标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 8）分支箱通电测试，在额定电压和额定负载下的工作情况正常。 |  |  |  |  |  |
| 空开箱 | 1）空开箱的外观无明显损伤，标识清晰，设备铭牌齐全，符合设计图纸及技术文件的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 2）箱内各电器元件数量规格、型号与装箱单相符、外观无变形、无伤痕、无裂纹，产品合格证书、出厂试验报告齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 3）空开箱沿墙整齐排列，同范围箱体下沿标高一致。预留空间满足安全距离及检修空间要求，箱体前留有不小于0.8m的操作距离或利用公用走道满足操作距离的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 4）安装牢固，箱内配线整齐、无绞接现象；导线连接紧密、不伤线芯、不断股；垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一电器器件端子上的导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全；箱体开孔应与导管管径适配；暗装空开箱箱盖紧贴墙面，箱涂层完整；箱内回路编号齐全，并有正确的标识。 |  |  |  |  |  |
|  | 5）箱内开关动作灵活可靠。 |  |  |  |  |  |
|  | 6）能够适应安装环境的温度、湿度和其他环境条件。具备防火、防水、防尘、防腐蚀等性能。 |  |  |  |  |  |
|  | 7）箱内的电缆和电线绝缘良好，无破损。使用1000V摇表测量，绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |  |  |  |  |  |
|  | 8）空开箱的接地可靠，接地电阻符合设计要求，接地线采用截面合适的导线，并有明确的接地点标识。箱内宜分别设置中性导体(N)和保护接地导体(PE)汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。 |  |  |  |  | 抽查10％，不得少于1台。 |
|  | 9）分支箱通电测试，在额定电压和额定负载下的工作情况正常。对漏电保护器的动作特性和可靠性进行检查，灵敏可靠。 |  |  |  |  |  |
| 工程量核查情况 | 1）设计工程量符合实际； |  |  |  |  |  |
|  | 2）现场工程量与设计相符。 |  |  |  |  |  |
| 小区名称、楼栋 |  | 验收单位 |  |  | 验收人员 |  |
| 归属线路 |  | 施工单位 |  |  | 验收日期 |  |
| 验收结论 |  |  |  |  | 施工负责人(签字) |  |

- 附录B  高层建筑电缆井巡视标准化作业指导卡

- 图B.1 高层建筑电缆井巡视标准化作业指导卡